## 3
CHECK LIST CIMENTACIONES ESTRUCTURA PILARES TS1P-R5
Proyecto | ISFV ATALAYA
Cliente | X-ELIO
Polígono/PV/ZONA | 14/02/
Nº Tracker | 3
Coordenadas pilar motor fila motora
TOLERANCIAS DE LA INSTALACION
Tolerancia Verticalidad : ±2º |  |  | Tolerancia Distancia Norte -Sur al pilar central (MP): ±30 mm
Tolerancia Torsión : ±4º |  |  | Tolerancia desviación Este - Oeste: ±30 mm |  |  | Altura libre |  | Tolerancia desviación en alltura
Procedimiento de medición:Para cada pilar (expecto el MP), se medirá la distancia vertical entre su cabeza y la línea paralela a la pendiente media del terreno que pasa a una distancia a por encima de la cabeza del MP.
PUNTOS DE INSPECCION
PILARES FILA MOTOR
Mediciones |  |  | 5N-MP | 4N-MP | 3N-MP | 2N-MP | 1N-MP | MP | 1S-MP | 2S-MP | 3S-MP | 4S-MP | 5S-MP
Altura pilar (Distancia libre) |  | Medida (mm) |  | 1220 | 1095 | 1140 | 1125 | 1135 | 1110 | 1120 | 1200 | 1225
Verticalidad N-S |  | Medida (º) |  | 89.1 | 89.3 | 89.7 | 89.5 | 89.7 | 89.6 | 89.1 | 89.4 | 89
Verticalidad E-O |  | Medida (º) |  | 89.5 | 89.4 | 89.2 | 89.1 | 89.7 | 89.3 | 89.3 | 89.7 | 89.1
Torsión en cabeza de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviación Este-Oeste de cabezas de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviacion de Altura (Dv) |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Distancia Norte-Sur al pilar central |  | Medida (mm) |  | 28465 | 21795 | 14810 | 7610 |  | 7600 | 14820 | 21805 | 28505
Comprobación |  |  | 5N-MP | 4N-MP | 3N-MP | 2N-MP | 1N-MP | MP | 1S-MP | 2S-MP | 3S-MP | 4S-MP | 5S-MP
Reparación de galvanizado según procedimiento |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Deformación por golpes |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por entalladura |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por pliegue |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformaciones en cabezas del pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Corte y mecanizado |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Mecanizados fuera de tolerancias |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Orientación correcta pilares generales (Norte - Sur) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Perfil de sección correcta (resguardo/expuesto) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Relleno de perforaciones |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Presencia de oxidación |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Socavones en pie de pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Validación de cimentación |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Zanjas y excavaciones a menos de 1500 mm |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Pilar centrado Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Diámetro correcto Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
PILARES FILA CONDUCIDA
Mediciones |  |  | 5N | 4N | 3N | 2N | 1N | MP-FC | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S
Altura pilar (Distancia libre) |  | Medida (mm)
Verticalidad N-S |  | Medida (º)
Verticalidad E-O |  | Medida (º)
Torsión en cabeza de pilares |  | Si/No/NA
Desviación Este-Oeste de cabezas de pilares |  | Si/No/NA
Desviacion de Altura (Dv) |  | Si/No/NA
Distancia Norte-Sur al pilar central |  | Medida (mm)
Comprobación |  |  | 5N | 4N | 3N | 2N | 1N | MP-FC | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S
Reparación de galvanizado según procedimiento |  | Si/No/NA
Deformación por golpes |  | Si/No/NA
Deformación por entalladura |  | Si/No/NA
Deformación por pliegue |  | Si/No/NA
Deformaciones en cabezas del pilar |  | Si/No/NA
Corte y mecanizado |  | Si/No/NA
Mecanizados fuera de tolerancias |  | Si/No/NA
Orientación correcta pilares generales (Norte - Sur) |  | Si/No/NA
Perfil de sección correcta (resguardo/expuesto) |  | Si/No/NA
Relleno de perforaciones |  | Si/No/NA
Presencia de oxidación |  | Si/No/NA
Socavones en pie de pilar |  | Si/No/NA
Validación de cimentación |  | Si/No/NA
Zanjas y excavaciones a menos de 1500 mm |  | Si/No/NA
Pilar centrado Micropilote |  | Si/No/NA
Diámetro correcto Micropilote |  | Si/No/NA
Observaciones |  |  |  | Realizado Por: |  |  |  | Validado por Eiffage: |  |  | Validado por X-Elio:
Nota: Para seguidores monofila solo rellenar las casillas de la "fila motor" |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre: |  |  | Nombre:
|  |  |  | Firma: |  |  |  | Firma: |  |  | Firma:
|  |  |  | Fecha: |  |  |  | Fecha: |  |  | Fecha:

## 6
CHECK LIST CIMENTACIONES ESTRUCTURA PILARES TS1P-R5
Proyecto | ISFV ATALAYA
Cliente | X-ELIO
Polígono/PV/ZONA | 14/02/
Nº Tracker | 6
Coordenadas pilar motor fila motora
TOLERANCIAS DE LA INSTALACION
Tolerancia Verticalidad : ±2º |  |  | Tolerancia Distancia Norte -Sur al pilar central (MP): ±30 mm
Tolerancia Torsión : ±4º |  |  | Tolerancia desviación Este - Oeste: ±30 mm |  |  | Altura libre |  | Tolerancia desviación en alltura
Procedimiento de medición:Para cada pilar (expecto el MP), se medirá la distancia vertical entre su cabeza y la línea paralela a la pendiente media del terreno que pasa a una distancia a por encima de la cabeza del MP.
PUNTOS DE INSPECCION
PILARES FILA MOTOR
Mediciones |  |  | 5N-MP | 4N-MP | 3N-MP | 2N-MP | 1N-MP | MP | 1S-MP | 2S-MP | 3S-MP | 4S-MP | 5S-MP
Altura pilar (Distancia libre) |  | Medida (mm) |  | 1245 | 1220 | 1200 | 1195 | 1250 | 1110 | 1230 | 1200 | 1175
Verticalidad N-S |  | Medida (º) |  | 89.1 | 89.4 | 89.5 | 89.3 | 89.5 | 89.4 | 89.8 | 89.9 | 89.2
Verticalidad E-O |  | Medida (º) |  | 89.3 | 89.3 | 89.5 | 89.3 | 89.6 | 89.4 | 89.5 | 89.7 | 89.5
Torsión en cabeza de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviación Este-Oeste de cabezas de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviacion de Altura (Dv) |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Distancia Norte-Sur al pilar central |  | Medida (mm) |  | 28500 | 21800 | 14800 | 7610 |  | 7610 | 14800 | 21800 | 28500
Comprobación |  |  | 5N-MP | 4N-MP | 3N-MP | 2N-MP | 1N-MP | MP | 1S-MP | 2S-MP | 3S-MP | 4S-MP | 5S-MP
Reparación de galvanizado según procedimiento |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Deformación por golpes |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por entalladura |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por pliegue |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformaciones en cabezas del pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Corte y mecanizado |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Mecanizados fuera de tolerancias |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Orientación correcta pilares generales (Norte - Sur) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Perfil de sección correcta (resguardo/expuesto) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Relleno de perforaciones |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI
Presencia de oxidación |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Socavones en pie de pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Validación de cimentación |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Zanjas y excavaciones a menos de 1500 mm |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Pilar centrado Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Diámetro correcto Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
PILARES FILA CONDUCIDA
Mediciones |  |  | 5N | 4N | 3N | 2N | 1N | MP-FC | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S
Altura pilar (Distancia libre) |  | Medida (mm) |  | 1230 | 1160 | 1170 | 1155 | 1195 | 1185 | 1210 | 1275 | 1210
Verticalidad N-S |  | Medida (º) |  | 89.3 | 89.5 | 89.6 | 89.1 | 89.3 | 89.7 | 89.5 | 89.9 | 89.8
Verticalidad E-O |  | Medida (º) |  | 89.1 | 89.4 | 89.7 | 89.3 | 89.1 | 89.7 | 89.5 | 89.5 | 89.7
Torsión en cabeza de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviación Este-Oeste de cabezas de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviacion de Altura (Dv) |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Distancia Norte-Sur al pilar central |  | Medida (mm) |  | 28500 | 21800 | 14800 | 7600 |  | 7600 | 14800 | 21805 | 28500
Comprobación |  |  | 5N | 4N | 3N | 2N | 1N | MP-FC | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S
Reparación de galvanizado según procedimiento |  | Si/No/NA |  | SI
Deformación por golpes |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por entalladura |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por pliegue |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformaciones en cabezas del pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Corte y mecanizado |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Mecanizados fuera de tolerancias |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Orientación correcta pilares generales (Norte - Sur) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Perfil de sección correcta (resguardo/expuesto) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Relleno de perforaciones |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Presencia de oxidación |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Socavones en pie de pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Validación de cimentación |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Zanjas y excavaciones a menos de 1500 mm |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Pilar centrado Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Diámetro correcto Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Observaciones |  |  |  | Realizado Por: |  |  |  | Validado por Eiffage: |  |  | Validado por X-Elio:
Nota: Para seguidores monofila solo rellenar las casillas de la "fila motor" |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre: |  |  | Nombre:
|  |  |  | Firma: |  |  |  | Firma: |  |  | Firma:
|  |  |  | Fecha: |  |  |  | Fecha: |  |  | Fecha:

## 9
CHECK LIST CIMENTACIONES ESTRUCTURA PILARES TS1P-R5
Proyecto | ISFV ATALAYA
Cliente | X-ELIO
Polígono/PV/ZONA | 14/02/
Nº Tracker | 9
Coordenadas pilar motor fila motora
TOLERANCIAS DE LA INSTALACION
Tolerancia Verticalidad : ±2º |  |  | Tolerancia Distancia Norte -Sur al pilar central (MP): ±30 mm
Tolerancia Torsión : ±4º |  |  | Tolerancia desviación Este - Oeste: ±30 mm |  |  | Altura libre |  | Tolerancia desviación en alltura
Procedimiento de medición:Para cada pilar (expecto el MP), se medirá la distancia vertical entre su cabeza y la línea paralela a la pendiente media del terreno que pasa a una distancia a por encima de la cabeza del MP.
PUNTOS DE INSPECCION
PILARES FILA MOTOR
Mediciones |  |  | 5N-MP | 4N-MP | 3N-MP | 2N-MP | 1N-MP | MP | 1S-MP | 2S-MP | 3S-MP | 4S-MP | 5S-MP
Altura pilar (Distancia libre) |  | Medida (mm) |  | 1240 | 1195 | 1165 | 1190 | 1200 | 1210 | 1205 | 1205 | 1225
Verticalidad N-S |  | Medida (º) |  | 89.6 | 89.7 | 89.1 | 89.2 | 89.6 | 89.5 | 89.4 | 89.7 | 90
Verticalidad E-O |  | Medida (º) |  | 89.6 | 89.5 | 89.5 | 89.3 | 89.6 | 89.3 | 89.4 | 89.8 | 89.9
Torsión en cabeza de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviación Este-Oeste de cabezas de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviacion de Altura (Dv) |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Distancia Norte-Sur al pilar central |  | Medida (mm) |  | 28510 | 21800 | 14800 | 7600 |  | 7610 | 14810 | 21810 | 28508
Comprobación |  |  | 5N-MP | 4N-MP | 3N-MP | 2N-MP | 1N-MP | MP | 1S-MP | 2S-MP | 3S-MP | 4S-MP | 5S-MP
Reparación de galvanizado según procedimiento |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Deformación por golpes |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por entalladura |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por pliegue |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformaciones en cabezas del pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Corte y mecanizado |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Mecanizados fuera de tolerancias |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Orientación correcta pilares generales (Norte - Sur) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Perfil de sección correcta (resguardo/expuesto) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Relleno de perforaciones |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Presencia de oxidación |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Socavones en pie de pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Validación de cimentación |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Zanjas y excavaciones a menos de 1500 mm |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Pilar centrado Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Diámetro correcto Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
PILARES FILA CONDUCIDA
Mediciones |  |  | 5N | 4N | 3N | 2N | 1N | MP-FC | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S
Altura pilar (Distancia libre) |  | Medida (mm) |  | 1235 | 1220 | 1220 | 1230 | 1265 | 1225 | 1215 | 1235 | 1245
Verticalidad N-S |  | Medida (º) |  | 89.5 | 89.5 | 89.4 | 89.5 | 89.5 | 90 | 89.7 | 89.1 | 89.3
Verticalidad E-O |  | Medida (º) |  | 89.6 | 89.3 | 89.1 | 89.7 | 89.6 | 89.7 | 89.4 | 89.4 | 89.6
Torsión en cabeza de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviación Este-Oeste de cabezas de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviacion de Altura (Dv) |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Distancia Norte-Sur al pilar central |  | Medida (mm) |  | 28505 | 21810 | 14810 | 7610 |  | 7600 | 14790 | 21795 | 28495
Comprobación |  |  | 5N | 4N | 3N | 2N | 1N | MP-FC | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S
Reparación de galvanizado según procedimiento |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Deformación por golpes |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por entalladura |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por pliegue |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformaciones en cabezas del pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Corte y mecanizado |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Mecanizados fuera de tolerancias |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Orientación correcta pilares generales (Norte - Sur) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Perfil de sección correcta (resguardo/expuesto) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Relleno de perforaciones |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Presencia de oxidación |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Socavones en pie de pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Validación de cimentación |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Zanjas y excavaciones a menos de 1500 mm |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Pilar centrado Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Diámetro correcto Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Observaciones |  |  |  | Realizado Por: |  |  |  | Validado por Eiffage: |  |  | Validado por X-Elio:
Nota: Para seguidores monofila solo rellenar las casillas de la "fila motor" |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre: |  |  | Nombre:
|  |  |  | Firma: |  |  |  | Firma: |  |  | Firma:
|  |  |  | Fecha: |  |  |  | Fecha: |  |  | Fecha:

## 12
CHECK LIST CIMENTACIONES ESTRUCTURA PILARES TS1P-R5
Proyecto | ISFV ATALAYA
Cliente | X-ELIO
Polígono/PV/ZONA | 14/02/
Nº Tracker | 12
Coordenadas pilar motor fila motora
TOLERANCIAS DE LA INSTALACION
Tolerancia Verticalidad : ±2º |  |  | Tolerancia Distancia Norte -Sur al pilar central (MP): ±30 mm
Tolerancia Torsión : ±4º |  |  | Tolerancia desviación Este - Oeste: ±30 mm |  |  | Altura libre |  | Tolerancia desviación en alltura
Procedimiento de medición:Para cada pilar (expecto el MP), se medirá la distancia vertical entre su cabeza y la línea paralela a la pendiente media del terreno que pasa a una distancia a por encima de la cabeza del MP.
PUNTOS DE INSPECCION
PILARES FILA MOTOR
Mediciones |  |  | 5N-MP | 4N-MP | 3N-MP | 2N-MP | 1N-MP | MP | 1S-MP | 2S-MP | 3S-MP | 4S-MP | 5S-MP
Altura pilar (Distancia libre) |  | Medida (mm) |  | 1240 | 1235 | 1225 | 1225 | 1230 | 1245 | 1220 | 1240 | 1255
Verticalidad N-S |  | Medida (º) |  | 89.5 | 89.6 | 89.3 | 89.5 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.6 | 89.1
Verticalidad E-O |  | Medida (º) |  | 89.6 | 89.1 | 89.5 | 89.6 | 89.1 | 89.4 | 89.2 | 89.7 | 89.4
Torsión en cabeza de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviación Este-Oeste de cabezas de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviacion de Altura (Dv) |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Distancia Norte-Sur al pilar central |  | Medida (mm) |  | 28515 | 21815 | 14815 | 7605 |  | 7605 | 14805 | 21805 | 28505
Comprobación |  |  | 5N-MP | 4N-MP | 3N-MP | 2N-MP | 1N-MP | MP | 1S-MP | 2S-MP | 3S-MP | 4S-MP | 5S-MP
Reparación de galvanizado según procedimiento |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Deformación por golpes |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por entalladura |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por pliegue |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformaciones en cabezas del pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Corte y mecanizado |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Mecanizados fuera de tolerancias |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Orientación correcta pilares generales (Norte - Sur) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Perfil de sección correcta (resguardo/expuesto) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Relleno de perforaciones |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Presencia de oxidación |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Socavones en pie de pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Validación de cimentación |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Zanjas y excavaciones a menos de 1500 mm |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Pilar centrado Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Diámetro correcto Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
PILARES FILA CONDUCIDA
Mediciones |  |  | 5N | 4N | 3N | 2N | 1N | MP-FC | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S
Altura pilar (Distancia libre) |  | Medida (mm) |  | 1235 | 1245 | 1215 | 1235 | 1230 | 1255 | 1245 | 1255 | 1305
Verticalidad N-S |  | Medida (º) |  | 89.5 | 89.5 | 89.4 | 89.5 | 89.8 | 90 | 89.6 | 89.9 | 89.5
Verticalidad E-O |  | Medida (º) |  | 89.1 | 89.8 | 89.6 | 89.3 | 89.8 | 89.7 | 89.6 | 89.5 | 89.6
Torsión en cabeza de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviación Este-Oeste de cabezas de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviacion de Altura (Dv) |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Distancia Norte-Sur al pilar central |  | Medida (mm) |  | 28505 | 21805 | 14805 | 7605 |  | 7600 | 14800 | 21802 | 28507
Comprobación |  |  | 5N | 4N | 3N | 2N | 1N | MP-FC | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S
Reparación de galvanizado según procedimiento |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Deformación por golpes |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por entalladura |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por pliegue |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformaciones en cabezas del pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Corte y mecanizado |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Mecanizados fuera de tolerancias |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Orientación correcta pilares generales (Norte - Sur) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Perfil de sección correcta (resguardo/expuesto) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Relleno de perforaciones |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Presencia de oxidación |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Socavones en pie de pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Validación de cimentación |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Zanjas y excavaciones a menos de 1500 mm |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Pilar centrado Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Diámetro correcto Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Observaciones |  |  |  | Realizado Por: |  |  |  | Validado por Eiffage: |  |  | Validado por X-Elio:
Nota: Para seguidores monofila solo rellenar las casillas de la "fila motor" |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre: |  |  | Nombre:
|  |  |  | Firma: |  |  |  | Firma: |  |  | Firma:
|  |  |  | Fecha: |  |  |  | Fecha: |  |  | Fecha:

## 15
CHECK LIST CIMENTACIONES ESTRUCTURA PILARES TS1P-R5
Proyecto | ISFV ATALAYA
Cliente | X-ELIO
Polígono/PV/ZONA | 14/02/
Nº Tracker | 15
Coordenadas pilar motor fila motora
TOLERANCIAS DE LA INSTALACION
Tolerancia Verticalidad : ±2º |  |  | Tolerancia Distancia Norte -Sur al pilar central (MP): ±30 mm
Tolerancia Torsión : ±4º |  |  | Tolerancia desviación Este - Oeste: ±30 mm |  |  | Altura libre |  | Tolerancia desviación en alltura
Procedimiento de medición:Para cada pilar (expecto el MP), se medirá la distancia vertical entre su cabeza y la línea paralela a la pendiente media del terreno que pasa a una distancia a por encima de la cabeza del MP.
PUNTOS DE INSPECCION
PILARES FILA MOTOR
Mediciones |  |  | 5N-MP | 4N-MP | 3N-MP | 2N-MP | 1N-MP | MP | 1S-MP | 2S-MP | 3S-MP | 4S-MP | 5S-MP
Altura pilar (Distancia libre) |  | Medida (mm) |  | 1230 | 1240 | 1215 | 1195 | 1220 | 1205 | 1215 | 1220 | 1270
Verticalidad N-S |  | Medida (º) |  | 89.5 | 89.6 | 89.1 | 89.5 | 89.7 | 89.2 | 89.4 | 89.5 | 89.9
Verticalidad E-O |  | Medida (º) |  | 89.7 | 89.8 | 89.3 | 89.4 | 89.6 | 89.1 | 89.6 | 9.4 | 89.6
Torsión en cabeza de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviación Este-Oeste de cabezas de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviacion de Altura (Dv) |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Distancia Norte-Sur al pilar central |  | Medida (mm) |  | 28505 | 21810 | 14805 | 7600 |  | 7610 | 14805 | 21805 | 28505
Comprobación |  |  | 5N-MP | 4N-MP | 3N-MP | 2N-MP | 1N-MP | MP | 1S-MP | 2S-MP | 3S-MP | 4S-MP | 5S-MP
Reparación de galvanizado según procedimiento |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Deformación por golpes |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por entalladura |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por pliegue |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformaciones en cabezas del pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Corte y mecanizado |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Mecanizados fuera de tolerancias |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Orientación correcta pilares generales (Norte - Sur) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Perfil de sección correcta (resguardo/expuesto) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Relleno de perforaciones |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Presencia de oxidación |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Socavones en pie de pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Validación de cimentación |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Zanjas y excavaciones a menos de 1500 mm |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Pilar centrado Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Diámetro correcto Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
PILARES FILA CONDUCIDA
Mediciones |  |  | 5N | 4N | 3N | 2N | 1N | MP-FC | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S
Altura pilar (Distancia libre) |  | Medida (mm) |  | 1245 | 1205 | 1220 | 1175 | 1215 | 1215 | 1255 | 1240 | 1268
Verticalidad N-S |  | Medida (º) |  | 89.1 | 89.6 | 89.8 | 89.5 | 89.3 | 89.2 | 89.8 | 89.6 | 89.5
Verticalidad E-O |  | Medida (º) |  | 89.3 | 89.5 | 89.7 | 89.3 | 89.1 | 89.4 | 89.6 | 89.8 | 89.5
Torsión en cabeza de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviación Este-Oeste de cabezas de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviacion de Altura (Dv) |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Distancia Norte-Sur al pilar central |  | Medida (mm) |  | 28515 | 21810 | 14805 | 7605 |  | 7600 | 14800 | 21800 | 28500
Comprobación |  |  | 5N | 4N | 3N | 2N | 1N | MP-FC | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S
Reparación de galvanizado según procedimiento |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Deformación por golpes |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por entalladura |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por pliegue |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformaciones en cabezas del pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Corte y mecanizado |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Mecanizados fuera de tolerancias |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Orientación correcta pilares generales (Norte - Sur) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Perfil de sección correcta (resguardo/expuesto) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Relleno de perforaciones |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Presencia de oxidación |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Socavones en pie de pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Validación de cimentación |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Zanjas y excavaciones a menos de 1500 mm |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Pilar centrado Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Diámetro correcto Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Observaciones |  |  |  | Realizado Por: |  |  |  | Validado por Eiffage: |  |  | Validado por X-Elio:
Nota: Para seguidores monofila solo rellenar las casillas de la "fila motor" |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre: |  |  | Nombre:
|  |  |  | Firma: |  |  |  | Firma: |  |  | Firma:
|  |  |  | Fecha: |  |  |  | Fecha: |  |  | Fecha:

## 17
CHECK LIST CIMENTACIONES ESTRUCTURA PILARES TS1P-R5
Proyecto | ISFV ATALAYA
Cliente | X-ELIO
Polígono/PV/ZONA | 14/02/
Nº Tracker | 17
Coordenadas pilar motor fila motora
TOLERANCIAS DE LA INSTALACION
Tolerancia Verticalidad : ±2º |  |  | Tolerancia Distancia Norte -Sur al pilar central (MP): ±30 mm
Tolerancia Torsión : ±4º |  |  | Tolerancia desviación Este - Oeste: ±30 mm |  |  | Altura libre |  | Tolerancia desviación en alltura
Procedimiento de medición:Para cada pilar (expecto el MP), se medirá la distancia vertical entre su cabeza y la línea paralela a la pendiente media del terreno que pasa a una distancia a por encima de la cabeza del MP.
PUNTOS DE INSPECCION
PILARES FILA MOTOR
Mediciones |  |  | 5N-MP | 4N-MP | 3N-MP | 2N-MP | 1N-MP | MP | 1S-MP | 2S-MP | 3S-MP | 4S-MP | 5S-MP
Altura pilar (Distancia libre) |  | Medida (mm) |  | 1240 | 1255 | 1255 | 1255 | 1250 | 1235 | 1225 | 1260 | 1245
Verticalidad N-S |  | Medida (º) |  | 89.4 | 89.3 | 90 | 89.3 | 89.5 | 89.4 | 89.3 | 89.4 | 89
Verticalidad E-O |  | Medida (º) |  | 89.1 | 89.6 | 89.7 | 89.1 | 89.7 | 89.1 | 89.4 | 89.7 | 89.4
Torsión en cabeza de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviación Este-Oeste de cabezas de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviacion de Altura (Dv) |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Distancia Norte-Sur al pilar central |  | Medida (mm) |  | 28492 | 21792 | 14790 | 7600 |  | 7600 | 14805 | 21805 | 28495
Comprobación |  |  | 5N-MP | 4N-MP | 3N-MP | 2N-MP | 1N-MP | MP | 1S-MP | 2S-MP | 3S-MP | 4S-MP | 5S-MP
Reparación de galvanizado según procedimiento |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Deformación por golpes |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por entalladura |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por pliegue |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformaciones en cabezas del pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Corte y mecanizado |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Mecanizados fuera de tolerancias |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Orientación correcta pilares generales (Norte - Sur) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Perfil de sección correcta (resguardo/expuesto) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Relleno de perforaciones |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Presencia de oxidación |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Socavones en pie de pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Validación de cimentación |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Zanjas y excavaciones a menos de 1500 mm |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Pilar centrado Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Diámetro correcto Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
PILARES FILA CONDUCIDA
Mediciones |  |  | 5N | 4N | 3N | 2N | 1N | MP-FC | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S
Altura pilar (Distancia libre) |  | Medida (mm) |  | 1243 | 1257 | 1220 | 1210 | 1254 | 1225 | 1225 | 1245 | 1245
Verticalidad N-S |  | Medida (º) |  | 89.5 | 89.7 | 89.6 | 89.1 | 89.3 | 89.5 | 89.6 | 89.6 | 89.7
Verticalidad E-O |  | Medida (º) |  | 89.4 | 89.6 | 89.5 | 89.3 | 89.3 | 89.1 | 89.5 | 89.4 | 89.6
Torsión en cabeza de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviación Este-Oeste de cabezas de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviacion de Altura (Dv) |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Distancia Norte-Sur al pilar central |  | Medida (mm) |  | 28502 | 21805 | 14800 | 7600 |  | 7600 | 14805 | 21805 | 28495
Comprobación |  |  | 5N | 4N | 3N | 2N | 1N | MP-FC | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S
Reparación de galvanizado según procedimiento |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Deformación por golpes |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por entalladura |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por pliegue |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformaciones en cabezas del pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Corte y mecanizado |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Mecanizados fuera de tolerancias |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Orientación correcta pilares generales (Norte - Sur) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Perfil de sección correcta (resguardo/expuesto) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Relleno de perforaciones |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Presencia de oxidación |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Socavones en pie de pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Validación de cimentación |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Zanjas y excavaciones a menos de 1500 mm |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Pilar centrado Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Diámetro correcto Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Observaciones |  |  |  | Realizado Por: |  |  |  | Validado por Eiffage: |  |  | Validado por X-Elio:
Nota: Para seguidores monofila solo rellenar las casillas de la "fila motor" |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre: |  |  | Nombre:
|  |  |  | Firma: |  |  |  | Firma: |  |  | Firma:
|  |  |  | Fecha: |  |  |  | Fecha: |  |  | Fecha:

## 20
CHECK LIST CIMENTACIONES ESTRUCTURA PILARES TS1P-R5
Proyecto | ISFV ATALAYA
Cliente | X-ELIO
Polígono/PV/ZONA | 14/02/
Nº Tracker | 20
Coordenadas pilar motor fila motora
TOLERANCIAS DE LA INSTALACION
Tolerancia Verticalidad : ±2º |  |  | Tolerancia Distancia Norte -Sur al pilar central (MP): ±30 mm
Tolerancia Torsión : ±4º |  |  | Tolerancia desviación Este - Oeste: ±30 mm |  |  | Altura libre |  | Tolerancia desviación en alltura
Procedimiento de medición:Para cada pilar (expecto el MP), se medirá la distancia vertical entre su cabeza y la línea paralela a la pendiente media del terreno que pasa a una distancia a por encima de la cabeza del MP.
PUNTOS DE INSPECCION
PILARES FILA MOTOR
Mediciones |  |  | 5N-MP | 4N-MP | 3N-MP | 2N-MP | 1N-MP | MP | 1S-MP | 2S-MP | 3S-MP | 4S-MP | 5S-MP
Altura pilar (Distancia libre) |  | Medida (mm) |  | 1245 | 1225 | 1217 | 1197 | 1225 | 1235 | 1215 | 1250 | 1285
Verticalidad N-S |  | Medida (º) |  | 89.4 | 89.4 | 89.7 | 89.8 | 89.4 | 89 | 89.5 | 89.2 | 89.4
Verticalidad E-O |  | Medida (º) |  | 89.1 | 89.6 | 89.2 | 89.4 | 89.1 | 89.6 | 89.3 | 89.1 | 89.7
Torsión en cabeza de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviación Este-Oeste de cabezas de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviacion de Altura (Dv) |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Distancia Norte-Sur al pilar central |  | Medida (mm) |  | 28510 | 21810 | 14805 | 7600 |  | 7600 | 14805 | 21800 | 28505
Comprobación |  |  | 5N-MP | 4N-MP | 3N-MP | 2N-MP | 1N-MP | MP | 1S-MP | 2S-MP | 3S-MP | 4S-MP | 5S-MP
Reparación de galvanizado según procedimiento |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Deformación por golpes |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por entalladura |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por pliegue |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformaciones en cabezas del pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Corte y mecanizado |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Mecanizados fuera de tolerancias |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Orientación correcta pilares generales (Norte - Sur) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Perfil de sección correcta (resguardo/expuesto) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Relleno de perforaciones |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Presencia de oxidación |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Socavones en pie de pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Validación de cimentación |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Zanjas y excavaciones a menos de 1500 mm |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Pilar centrado Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Diámetro correcto Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
PILARES FILA CONDUCIDA
Mediciones |  |  | 5N | 4N | 3N | 2N | 1N | MP-FC | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S
Altura pilar (Distancia libre) |  | Medida (mm) |  | 1270 | 1277 | 1250 | 1250 | 1247 | 1255 | 1245 | 1230 | 1215
Verticalidad N-S |  | Medida (º) |  | 89.1 | 89.3 | 89.5 | 89.2 | 89.4 | 89.6 | 89.4 | 89.8 | 89.7
Verticalidad E-O |  | Medida (º) |  | 89.3 | 89.5 | 89.7 | 89.4 | 89.1 | 89.5 | 89.3 | 89.6 | 89.8
Torsión en cabeza de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviación Este-Oeste de cabezas de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviacion de Altura (Dv) |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Distancia Norte-Sur al pilar central |  | Medida (mm) |  | 28515 | 21820 | 14815 | 7600 |  | 760 | 14805 | 21800 | 28500
Comprobación |  |  | 5N | 4N | 3N | 2N | 1N | MP-FC | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S
Reparación de galvanizado según procedimiento |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Deformación por golpes |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por entalladura |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por pliegue |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformaciones en cabezas del pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Corte y mecanizado |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Mecanizados fuera de tolerancias |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Orientación correcta pilares generales (Norte - Sur) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Perfil de sección correcta (resguardo/expuesto) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Relleno de perforaciones |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Presencia de oxidación |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Socavones en pie de pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Validación de cimentación |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Zanjas y excavaciones a menos de 1500 mm |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Pilar centrado Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Diámetro correcto Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Observaciones |  |  |  | Realizado Por: |  |  |  | Validado por Eiffage: |  |  | Validado por X-Elio:
Nota: Para seguidores monofila solo rellenar las casillas de la "fila motor" |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre: |  |  | Nombre:
|  |  |  | Firma: |  |  |  | Firma: |  |  | Firma:
|  |  |  | Fecha: |  |  |  | Fecha: |  |  | Fecha:

## 23
CHECK LIST CIMENTACIONES ESTRUCTURA PILARES TS1P-R5
Proyecto | ISFV ATALAYA
Cliente | X-ELIO
Polígono/PV/ZONA | 14/02/
Nº Tracker | 23
Coordenadas pilar motor fila motora
TOLERANCIAS DE LA INSTALACION
Tolerancia Verticalidad : ±2º |  |  | Tolerancia Distancia Norte -Sur al pilar central (MP): ±30 mm
Tolerancia Torsión : ±4º |  |  | Tolerancia desviación Este - Oeste: ±30 mm |  |  | Altura libre |  | Tolerancia desviación en alltura
Procedimiento de medición:Para cada pilar (expecto el MP), se medirá la distancia vertical entre su cabeza y la línea paralela a la pendiente media del terreno que pasa a una distancia a por encima de la cabeza del MP.
PUNTOS DE INSPECCION
PILARES FILA MOTOR
Mediciones |  |  | 5N-MP | 4N-MP | 3N-MP | 2N-MP | 1N-MP | MP | 1S-MP | 2S-MP | 3S-MP | 4S-MP | 5S-MP
Altura pilar (Distancia libre) |  | Medida (mm) |  | 1170 | 1160 | 1175 | 1170 | 1195 | 1185 | 1185 | 1190 | 1200
Verticalidad N-S |  | Medida (º) |  | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.8 | 89.4 | 89.1 | 89.5 | 89.2 | 89.1
Verticalidad E-O |  | Medida (º) |  | 89.2 | 89.6 | 89.2 | 89.4 | 89.1 | 89.6 | 89.3 | 89.1 | 89.7
Torsión en cabeza de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviación Este-Oeste de cabezas de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviacion de Altura (Dv) |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Distancia Norte-Sur al pilar central |  | Medida (mm) |  | 28515 | 2181.5 | 14810 | 7610 |  | 7600 | 14820 | 21825 | 28530
Comprobación |  |  | 5N-MP | 4N-MP | 3N-MP | 2N-MP | 1N-MP | MP | 1S-MP | 2S-MP | 3S-MP | 4S-MP | 5S-MP
Reparación de galvanizado según procedimiento |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Deformación por golpes |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por entalladura |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por pliegue |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformaciones en cabezas del pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Corte y mecanizado |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Mecanizados fuera de tolerancias |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Orientación correcta pilares generales (Norte - Sur) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Perfil de sección correcta (resguardo/expuesto) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Relleno de perforaciones |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Presencia de oxidación |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Socavones en pie de pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Validación de cimentación |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Zanjas y excavaciones a menos de 1500 mm |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Pilar centrado Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Diámetro correcto Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
PILARES FILA CONDUCIDA
Mediciones |  |  | 5N | 4N | 3N | 2N | 1N | MP-FC | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S
Altura pilar (Distancia libre) |  | Medida (mm) |  | 1190 | 1225 | 1160 | 1180 | 1285 | 1275 | 1255 | 1270 | 1260
Verticalidad N-S |  | Medida (º) |  | 89.5 | 89.6 | 89.5 | 89.2 | 89.4 | 89.6 | 89.4 | 89.8 | 89.7
Verticalidad E-O |  | Medida (º) |  | 89.3 | 89.5 | 89.7 | 89.4 | 89.4 | 89.1 | 89.3 | 89.9 | 89.8
Torsión en cabeza de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviación Este-Oeste de cabezas de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviacion de Altura (Dv) |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Distancia Norte-Sur al pilar central |  | Medida (mm) |  | 28505 | 21805 | 14800 | 7600 |  | 7600 | 14805 | 21807 | 28507
Comprobación |  |  | 5N | 4N | 3N | 2N | 1N | MP-FC | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S
Reparación de galvanizado según procedimiento |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Deformación por golpes |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por entalladura |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por pliegue |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformaciones en cabezas del pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Corte y mecanizado |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Mecanizados fuera de tolerancias |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Orientación correcta pilares generales (Norte - Sur) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Perfil de sección correcta (resguardo/expuesto) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Relleno de perforaciones |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Presencia de oxidación |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Socavones en pie de pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Validación de cimentación |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Zanjas y excavaciones a menos de 1500 mm |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Pilar centrado Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Diámetro correcto Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Observaciones |  |  |  | Realizado Por: |  |  |  | Validado por Eiffage: |  |  | Validado por X-Elio:
Nota: Para seguidores monofila solo rellenar las casillas de la "fila motor" |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre: |  |  | Nombre:
|  |  |  | Firma: |  |  |  | Firma: |  |  | Firma:
|  |  |  | Fecha: |  |  |  | Fecha: |  |  | Fecha:

## 26
CHECK LIST CIMENTACIONES ESTRUCTURA PILARES TS1P-R5
Proyecto | ISFV ATALAYA
Cliente | X-ELIO
Polígono/PV/ZONA | 14/02/
Nº Tracker | 26
Coordenadas pilar motor fila motora
TOLERANCIAS DE LA INSTALACION
Tolerancia Verticalidad : ±2º |  |  | Tolerancia Distancia Norte -Sur al pilar central (MP): ±30 mm
Tolerancia Torsión : ±4º |  |  | Tolerancia desviación Este - Oeste: ±30 mm |  |  | Altura libre |  | Tolerancia desviación en alltura
Procedimiento de medición:Para cada pilar (expecto el MP), se medirá la distancia vertical entre su cabeza y la línea paralela a la pendiente media del terreno que pasa a una distancia a por encima de la cabeza del MP.
PUNTOS DE INSPECCION
PILARES FILA MOTOR
Mediciones |  |  | 5N-MP | 4N-MP | 3N-MP | 2N-MP | 1N-MP | MP | 1S-MP | 2S-MP | 3S-MP | 4S-MP | 5S-MP
Altura pilar (Distancia libre) |  | Medida (mm) |  | 1260 | 1315 | 1270 | 1225 | 1310 | 1280 | 1245 | 1235 | 1225
Verticalidad N-S |  | Medida (º) |  | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.8 | 89.7 | 89.6 | 89.5 | 89.2 | 89.1
Verticalidad E-O |  | Medida (º) |  | 89.7 | 89.2 | 89.2 | 89.4 | 89.1 | 89.6 | 89.3 | 89.1 | 89.7
Torsión en cabeza de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviación Este-Oeste de cabezas de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviacion de Altura (Dv) |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Distancia Norte-Sur al pilar central |  | Medida (mm) |  | 28500 | 21800 | 14800 | 7600 |  | 7600 | 14800 | 21800 | 28500
Comprobación |  |  | 5N-MP | 4N-MP | 3N-MP | 2N-MP | 1N-MP | MP | 1S-MP | 2S-MP | 3S-MP | 4S-MP | 5S-MP
Reparación de galvanizado según procedimiento |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Deformación por golpes |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por entalladura |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por pliegue |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformaciones en cabezas del pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Corte y mecanizado |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Mecanizados fuera de tolerancias |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Orientación correcta pilares generales (Norte - Sur) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Perfil de sección correcta (resguardo/expuesto) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Relleno de perforaciones |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Presencia de oxidación |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Socavones en pie de pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Validación de cimentación |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Zanjas y excavaciones a menos de 1500 mm |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Pilar centrado Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Diámetro correcto Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
PILARES FILA CONDUCIDA
Mediciones |  |  | 5N | 4N | 3N | 2N | 1N | MP-FC | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S
Altura pilar (Distancia libre) |  | Medida (mm) |  | 1210 | 1260 | 1260 | 1250 | 1290 | 1280 | 1280 | 1300 | 1285
Verticalidad N-S |  | Medida (º) |  | 89.2 | 89.3 | 89.5 | 89.1 | 89.4 | 89.6 | 89.4 | 89.8 | 89.7
Verticalidad E-O |  | Medida (º) |  | 89.3 | 89.5 | 89.7 | 89.4 | 89.4 | 89.1 | 89.3 | 89.7 | 89.8
Torsión en cabeza de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviación Este-Oeste de cabezas de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviacion de Altura (Dv) |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Distancia Norte-Sur al pilar central |  | Medida (mm) |  | 28500 | 21800 | 14800 | 7600 |  | 7600 | 14800 | 21802 | 28502
Comprobación |  |  | 5N | 4N | 3N | 2N | 1N | MP-FC | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S
Reparación de galvanizado según procedimiento |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Deformación por golpes |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por entalladura |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por pliegue |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformaciones en cabezas del pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Corte y mecanizado |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Mecanizados fuera de tolerancias |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Orientación correcta pilares generales (Norte - Sur) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Perfil de sección correcta (resguardo/expuesto) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Relleno de perforaciones |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Presencia de oxidación |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Socavones en pie de pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Validación de cimentación |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Zanjas y excavaciones a menos de 1500 mm |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Pilar centrado Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Diámetro correcto Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Observaciones |  |  |  | Realizado Por: |  |  |  | Validado por Eiffage: |  |  | Validado por X-Elio:
Nota: Para seguidores monofila solo rellenar las casillas de la "fila motor" |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre: |  |  | Nombre:
|  |  |  | Firma: |  |  |  | Firma: |  |  | Firma:
|  |  |  | Fecha: |  |  |  | Fecha: |  |  | Fecha:

## 29
CHECK LIST CIMENTACIONES ESTRUCTURA PILARES TS1P-R5
Proyecto | ISFV ATALAYA
Cliente | X-ELIO
Polígono/PV/ZONA | 14/02/
Nº Tracker | 29
Coordenadas pilar motor fila motora
TOLERANCIAS DE LA INSTALACION
Tolerancia Verticalidad : ±2º |  |  | Tolerancia Distancia Norte -Sur al pilar central (MP): ±30 mm
Tolerancia Torsión : ±4º |  |  | Tolerancia desviación Este - Oeste: ±30 mm |  |  | Altura libre |  | Tolerancia desviación en alltura
Procedimiento de medición:Para cada pilar (expecto el MP), se medirá la distancia vertical entre su cabeza y la línea paralela a la pendiente media del terreno que pasa a una distancia a por encima de la cabeza del MP.
PUNTOS DE INSPECCION
PILARES FILA MOTOR
Mediciones |  |  | 5N-MP | 4N-MP | 3N-MP | 2N-MP | 1N-MP | MP | 1S-MP | 2S-MP | 3S-MP | 4S-MP | 5S-MP
Altura pilar (Distancia libre) |  | Medida (mm) |  | 1246 | 1230 | 1230 | 1240 | 1280 | 1225 | 1240 | 1250 | 1285
Verticalidad N-S |  | Medida (º) |  | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.8 | 89.7 | 89.6 | 89.5 | 89.2 | 89.1
Verticalidad E-O |  | Medida (º) |  | 89.7 | 89.2 | 89.2 | 89.4 | 89.1 | 89.6 | 89.3 | 89.1 | 89.7
Torsión en cabeza de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviación Este-Oeste de cabezas de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviacion de Altura (Dv) |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Distancia Norte-Sur al pilar central |  | Medida (mm) |  | 28530 | 21830 | 14830 | 7600 |  | 7600 | 14830 | 21830 | 28530
Comprobación |  |  | 5N-MP | 4N-MP | 3N-MP | 2N-MP | 1N-MP | MP | 1S-MP | 2S-MP | 3S-MP | 4S-MP | 5S-MP
Reparación de galvanizado según procedimiento |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Deformación por golpes |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por entalladura |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por pliegue |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformaciones en cabezas del pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Corte y mecanizado |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Mecanizados fuera de tolerancias |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Orientación correcta pilares generales (Norte - Sur) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Perfil de sección correcta (resguardo/expuesto) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Relleno de perforaciones |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Presencia de oxidación |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Socavones en pie de pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Validación de cimentación |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Zanjas y excavaciones a menos de 1500 mm |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Pilar centrado Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Diámetro correcto Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
PILARES FILA CONDUCIDA
Mediciones |  |  | 5N | 4N | 3N | 2N | 1N | MP-FC | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S
Altura pilar (Distancia libre) |  | Medida (mm) |  | 1273 | 1270 | 1275 | 1250 | 1285 | 1233 | 1220 | 1215 | 1265
Verticalidad N-S |  | Medida (º) |  | 89.2 | 89.3 | 89.5 | 89.1 | 89.4 | 89.6 | 89.4 | 89.8 | 89.7
Verticalidad E-O |  | Medida (º) |  | 89.3 | 89.5 | 89.7 | 89.4 | 89.4 | 89.1 | 89.3 | 89.7 | 89.8
Torsión en cabeza de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviación Este-Oeste de cabezas de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviacion de Altura (Dv) |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Distancia Norte-Sur al pilar central |  | Medida (mm) |  | 28520 | 21820 | 14820 | 7600 |  | 7600 | 14830 | 21830 | 28530
Comprobación |  |  | 5N | 4N | 3N | 2N | 1N | MP-FC | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S
Reparación de galvanizado según procedimiento |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Deformación por golpes |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por entalladura |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por pliegue |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformaciones en cabezas del pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Corte y mecanizado |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Mecanizados fuera de tolerancias |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Orientación correcta pilares generales (Norte - Sur) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Perfil de sección correcta (resguardo/expuesto) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Relleno de perforaciones |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Presencia de oxidación |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Socavones en pie de pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Validación de cimentación |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Zanjas y excavaciones a menos de 1500 mm |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Pilar centrado Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Diámetro correcto Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Observaciones |  |  |  | Realizado Por: |  |  |  | Validado por Eiffage: |  |  | Validado por X-Elio:
Nota: Para seguidores monofila solo rellenar las casillas de la "fila motor" |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre: |  |  | Nombre:
|  |  |  | Firma: |  |  |  | Firma: |  |  | Firma:
|  |  |  | Fecha: |  |  |  | Fecha: |  |  | Fecha:

## 32
CHECK LIST CIMENTACIONES ESTRUCTURA PILARES TS1P-R5
Proyecto | ISFV ATALAYA
Cliente | X-ELIO
Polígono/PV/ZONA | 14/02/
Nº Tracker | 32
Coordenadas pilar motor fila motora
TOLERANCIAS DE LA INSTALACION
Tolerancia Verticalidad : ±2º |  |  | Tolerancia Distancia Norte -Sur al pilar central (MP): ±30 mm
Tolerancia Torsión : ±4º |  |  | Tolerancia desviación Este - Oeste: ±30 mm |  |  | Altura libre |  | Tolerancia desviación en alltura
Procedimiento de medición:Para cada pilar (expecto el MP), se medirá la distancia vertical entre su cabeza y la línea paralela a la pendiente media del terreno que pasa a una distancia a por encima de la cabeza del MP.
PUNTOS DE INSPECCION
PILARES FILA MOTOR
Mediciones |  |  | 5N-MP | 4N-MP | 3N-MP | 2N-MP | 1N-MP | MP | 1S-MP | 2S-MP | 3S-MP | 4S-MP | 5S-MP
Altura pilar (Distancia libre) |  | Medida (mm) |  | 1270 | 1260 | 1235 | 1230 | 1275 | 1245 | 1235 | 1248 | 1250
Verticalidad N-S |  | Medida (º) |  | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.8 | 89.7 | 89.6 | 89.5 | 89.2 | 89.1
Verticalidad E-O |  | Medida (º) |  | 89.7 | 89.2 | 89.2 | 89.4 | 89.1 | 89.6 | 89.3 | 89.1 | 89.7
Torsión en cabeza de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviación Este-Oeste de cabezas de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviacion de Altura (Dv) |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Distancia Norte-Sur al pilar central |  | Medida (mm) |  | 28500 | 21800 | 14800 | 7600 |  | 7600 | 14800 | 21805 | 28505
Comprobación |  |  | 5N-MP | 4N-MP | 3N-MP | 2N-MP | 1N-MP | MP | 1S-MP | 2S-MP | 3S-MP | 4S-MP | 5S-MP
Reparación de galvanizado según procedimiento |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Deformación por golpes |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por entalladura |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por pliegue |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformaciones en cabezas del pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Corte y mecanizado |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Mecanizados fuera de tolerancias |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Orientación correcta pilares generales (Norte - Sur) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Perfil de sección correcta (resguardo/expuesto) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Relleno de perforaciones |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Presencia de oxidación |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Socavones en pie de pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Validación de cimentación |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Zanjas y excavaciones a menos de 1500 mm |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Pilar centrado Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Diámetro correcto Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
PILARES FILA CONDUCIDA
Mediciones |  |  | 5N | 4N | 3N | 2N | 1N | MP-FC | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S
Altura pilar (Distancia libre) |  | Medida (mm) |  | 1280 | 1310 | 1275 | 1290 | 1285 | 1250 | 1250 | 1240 | 1265
Verticalidad N-S |  | Medida (º) |  | 89.2 | 89.3 | 89.5 | 89.1 | 89.4 | 89.6 | 89.4 | 89.8 | 89.7
Verticalidad E-O |  | Medida (º) |  | 89.3 | 89.5 | 89.7 | 89.4 | 89.4 | 89.1 | 89.3 | 89.7 | 89.8
Torsión en cabeza de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviación Este-Oeste de cabezas de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviacion de Altura (Dv) |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Distancia Norte-Sur al pilar central |  | Medida (mm) |  | 28510 | 21810 | 14800 | 7600 |  | 7600 | 14800 | 21810 | 28510
Comprobación |  |  | 5N | 4N | 3N | 2N | 1N | MP-FC | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S
Reparación de galvanizado según procedimiento |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Deformación por golpes |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por entalladura |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por pliegue |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformaciones en cabezas del pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Corte y mecanizado |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Mecanizados fuera de tolerancias |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Orientación correcta pilares generales (Norte - Sur) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Perfil de sección correcta (resguardo/expuesto) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Relleno de perforaciones |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Presencia de oxidación |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Socavones en pie de pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Validación de cimentación |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Zanjas y excavaciones a menos de 1500 mm |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Pilar centrado Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Diámetro correcto Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Observaciones |  |  |  | Realizado Por: |  |  |  | Validado por Eiffage: |  |  | Validado por X-Elio:
Nota: Para seguidores monofila solo rellenar las casillas de la "fila motor" |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre: |  |  | Nombre:
|  |  |  | Firma: |  |  |  | Firma: |  |  | Firma:
|  |  |  | Fecha: |  |  |  | Fecha: |  |  | Fecha:

## 35
CHECK LIST CIMENTACIONES ESTRUCTURA PILARES TS1P-R5
Proyecto | ISFV ATALAYA
Cliente | X-ELIO
Polígono/PV/ZONA | 14/02/
Nº Tracker | 35
Coordenadas pilar motor fila motora
TOLERANCIAS DE LA INSTALACION
Tolerancia Verticalidad : ±2º |  |  | Tolerancia Distancia Norte -Sur al pilar central (MP): ±30 mm
Tolerancia Torsión : ±4º |  |  | Tolerancia desviación Este - Oeste: ±30 mm |  |  | Altura libre |  | Tolerancia desviación en alltura
Procedimiento de medición:Para cada pilar (expecto el MP), se medirá la distancia vertical entre su cabeza y la línea paralela a la pendiente media del terreno que pasa a una distancia a por encima de la cabeza del MP.
PUNTOS DE INSPECCION
PILARES FILA MOTOR
Mediciones |  |  | 5N-MP | 4N-MP | 3N-MP | 2N-MP | 1N-MP | MP | 1S-MP | 2S-MP | 3S-MP | 4S-MP | 5S-MP
Altura pilar (Distancia libre) |  | Medida (mm) |  | 1256 | 1300 | 1270 | 1262 | 1320 | 1273 | 1290 | 1255 | 1235
Verticalidad N-S |  | Medida (º) |  | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.8 | 89.7 | 89.6 | 89.5 | 89.2 | 89.1
Verticalidad E-O |  | Medida (º) |  | 89.7 | 89.2 | 89.2 | 89.4 | 89.1 | 89.6 | 89.3 | 89.1 | 89.7
Torsión en cabeza de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviación Este-Oeste de cabezas de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviacion de Altura (Dv) |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Distancia Norte-Sur al pilar central |  | Medida (mm) |  | 28500 | 21800 | 14800 | 7600 |  | 7600 | 14800 | 21800 | 28500
Comprobación |  |  | 5N-MP | 4N-MP | 3N-MP | 2N-MP | 1N-MP | MP | 1S-MP | 2S-MP | 3S-MP | 4S-MP | 5S-MP
Reparación de galvanizado según procedimiento |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Deformación por golpes |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por entalladura |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por pliegue |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformaciones en cabezas del pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Corte y mecanizado |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Mecanizados fuera de tolerancias |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Orientación correcta pilares generales (Norte - Sur) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Perfil de sección correcta (resguardo/expuesto) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Relleno de perforaciones |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Presencia de oxidación |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Socavones en pie de pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Validación de cimentación |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Zanjas y excavaciones a menos de 1500 mm |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Pilar centrado Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Diámetro correcto Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
PILARES FILA CONDUCIDA
Mediciones |  |  | 5N | 4N | 3N | 2N | 1N | MP-FC | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S
Altura pilar (Distancia libre) |  | Medida (mm) |  | 1295 | 1205 | 1270 | 1248 | 1290 | 1215 | 1225 | 1240 | 1255
Verticalidad N-S |  | Medida (º) |  | 89.2 | 89.3 | 89.5 | 89.1 | 89.4 | 89.6 | 89.4 | 89.8 | 89.7
Verticalidad E-O |  | Medida (º) |  | 89.3 | 89.5 | 89.7 | 89.4 | 89.4 | 89.1 | 89.3 | 89.7 | 89.8
Torsión en cabeza de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviación Este-Oeste de cabezas de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviacion de Altura (Dv) |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Distancia Norte-Sur al pilar central |  | Medida (mm) |  | 28530 | 21840 | 14840 | 7620 |  | 7600 | 14800 | 21800 | 28495
Comprobación |  |  | 5N | 4N | 3N | 2N | 1N | MP-FC | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S
Reparación de galvanizado según procedimiento |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Deformación por golpes |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por entalladura |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por pliegue |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformaciones en cabezas del pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Corte y mecanizado |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Mecanizados fuera de tolerancias |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Orientación correcta pilares generales (Norte - Sur) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Perfil de sección correcta (resguardo/expuesto) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Relleno de perforaciones |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Presencia de oxidación |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Socavones en pie de pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Validación de cimentación |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Zanjas y excavaciones a menos de 1500 mm |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Pilar centrado Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Diámetro correcto Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Observaciones |  |  |  | Realizado Por: |  |  |  | Validado por Eiffage: |  |  | Validado por X-Elio:
Nota: Para seguidores monofila solo rellenar las casillas de la "fila motor" |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre: |  |  | Nombre:
|  |  |  | Firma: |  |  |  | Firma: |  |  | Firma:
|  |  |  | Fecha: |  |  |  | Fecha: |  |  | Fecha:

## 38
CHECK LIST CIMENTACIONES ESTRUCTURA PILARES TS1P-R5
Proyecto | ISFV ATALAYA
Cliente | X-ELIO
Polígono/PV/ZONA | 14/02/
Nº Tracker | 38
Coordenadas pilar motor fila motora
TOLERANCIAS DE LA INSTALACION
Tolerancia Verticalidad : ±2º |  |  | Tolerancia Distancia Norte -Sur al pilar central (MP): ±30 mm
Tolerancia Torsión : ±4º |  |  | Tolerancia desviación Este - Oeste: ±30 mm |  |  | Altura libre |  | Tolerancia desviación en alltura
Procedimiento de medición:Para cada pilar (expecto el MP), se medirá la distancia vertical entre su cabeza y la línea paralela a la pendiente media del terreno que pasa a una distancia a por encima de la cabeza del MP.
PUNTOS DE INSPECCION
PILARES FILA MOTOR
Mediciones |  |  | 5N-MP | 4N-MP | 3N-MP | 2N-MP | 1N-MP | MP | 1S-MP | 2S-MP | 3S-MP | 4S-MP | 5S-MP
Altura pilar (Distancia libre) |  | Medida (mm) |  | 1255 | 1320 | 1275 | 1250 | 1295 | 1260 | 1265 | 1210 | 1255
Verticalidad N-S |  | Medida (º) |  | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.8 | 89.7 | 89.6 | 89.5 | 89.2 | 89.1
Verticalidad E-O |  | Medida (º) |  | 89.7 | 89.2 | 89.2 | 89.4 | 89.1 | 89.6 | 89.3 | 89.1 | 89.7
Torsión en cabeza de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviación Este-Oeste de cabezas de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviacion de Altura (Dv) |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Distancia Norte-Sur al pilar central |  | Medida (mm) |  | 28510 | 21810 | 14810 | 7590 |  | 7595 | 14820 | 21820 | 28520
Comprobación |  |  | 5N-MP | 4N-MP | 3N-MP | 2N-MP | 1N-MP | MP | 1S-MP | 2S-MP | 3S-MP | 4S-MP | 5S-MP
Reparación de galvanizado según procedimiento |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Deformación por golpes |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por entalladura |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por pliegue |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformaciones en cabezas del pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Corte y mecanizado |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Mecanizados fuera de tolerancias |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Orientación correcta pilares generales (Norte - Sur) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Perfil de sección correcta (resguardo/expuesto) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Relleno de perforaciones |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Presencia de oxidación |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Socavones en pie de pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Validación de cimentación |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Zanjas y excavaciones a menos de 1500 mm |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Pilar centrado Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Diámetro correcto Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
PILARES FILA CONDUCIDA
Mediciones |  |  | 5N | 4N | 3N | 2N | 1N | MP-FC | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S
Altura pilar (Distancia libre) |  | Medida (mm) |  | 1290 | 1385 | 1320 | 1310 | 1365 | 1295 | 1265 | 1290 | 1255
Verticalidad N-S |  | Medida (º) |  | 89.2 | 89.3 | 89.5 | 89.1 | 89.4 | 89.6 | 89.4 | 89.8 | 89.7
Verticalidad E-O |  | Medida (º) |  | 89.3 | 89.5 | 89.7 | 89.4 | 89.4 | 89.1 | 89.3 | 89.7 | 89.8
Torsión en cabeza de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviación Este-Oeste de cabezas de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviacion de Altura (Dv) |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Distancia Norte-Sur al pilar central |  | Medida (mm) |  | 28507 | 21800 | 14800 | 7600 |  | 7600 | 14800 | 21810 | 28515
Comprobación |  |  | 5N | 4N | 3N | 2N | 1N | MP-FC | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S
Reparación de galvanizado según procedimiento |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Deformación por golpes |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por entalladura |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por pliegue |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformaciones en cabezas del pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Corte y mecanizado |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Mecanizados fuera de tolerancias |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Orientación correcta pilares generales (Norte - Sur) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Perfil de sección correcta (resguardo/expuesto) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Relleno de perforaciones |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Presencia de oxidación |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Socavones en pie de pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Validación de cimentación |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Zanjas y excavaciones a menos de 1500 mm |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Pilar centrado Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Diámetro correcto Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Observaciones |  |  |  | Realizado Por: |  |  |  | Validado por Eiffage: |  |  | Validado por X-Elio:
Nota: Para seguidores monofila solo rellenar las casillas de la "fila motor" |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre: |  |  | Nombre:
|  |  |  | Firma: |  |  |  | Firma: |  |  | Firma:
|  |  |  | Fecha: |  |  |  | Fecha: |  |  | Fecha:

## 41
CHECK LIST CIMENTACIONES ESTRUCTURA PILARES TS1P-R5
Proyecto | ISFV ATALAYA
Cliente | X-ELIO
Polígono/PV/ZONA | 14/02/
Nº Tracker | 41
Coordenadas pilar motor fila motora
TOLERANCIAS DE LA INSTALACION
Tolerancia Verticalidad : ±2º |  |  | Tolerancia Distancia Norte -Sur al pilar central (MP): ±30 mm
Tolerancia Torsión : ±4º |  |  | Tolerancia desviación Este - Oeste: ±30 mm |  |  | Altura libre |  | Tolerancia desviación en alltura
Procedimiento de medición:Para cada pilar (expecto el MP), se medirá la distancia vertical entre su cabeza y la línea paralela a la pendiente media del terreno que pasa a una distancia a por encima de la cabeza del MP.
PUNTOS DE INSPECCION
PILARES FILA MOTOR
Mediciones |  |  | 5N-MP | 4N-MP | 3N-MP | 2N-MP | 1N-MP | MP | 1S-MP | 2S-MP | 3S-MP | 4S-MP | 5S-MP
Altura pilar (Distancia libre) |  | Medida (mm) |  | 1245 | 1310 | 1280 | 1245 | 1285 | 1290 | 1225 | 1265 | 1255
Verticalidad N-S |  | Medida (º) |  | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.8 | 89.7 | 89.6 | 89.5 | 89.2 | 89.1
Verticalidad E-O |  | Medida (º) |  | 89.7 | 89.2 | 89.2 | 89.4 | 89.1 | 89.6 | 89.3 | 89.1 | 89.7
Torsión en cabeza de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviación Este-Oeste de cabezas de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviacion de Altura (Dv) |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Distancia Norte-Sur al pilar central |  | Medida (mm) |  | 28515 | 21805 | 14800 | 7600 |  | 7610 | 14813 | 21816 | 28520
Comprobación |  |  | 5N-MP | 4N-MP | 3N-MP | 2N-MP | 1N-MP | MP | 1S-MP | 2S-MP | 3S-MP | 4S-MP | 5S-MP
Reparación de galvanizado según procedimiento |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Deformación por golpes |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por entalladura |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por pliegue |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformaciones en cabezas del pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Corte y mecanizado |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Mecanizados fuera de tolerancias |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Orientación correcta pilares generales (Norte - Sur) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Perfil de sección correcta (resguardo/expuesto) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Relleno de perforaciones |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Presencia de oxidación |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Socavones en pie de pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Validación de cimentación |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Zanjas y excavaciones a menos de 1500 mm |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Pilar centrado Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Diámetro correcto Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
PILARES FILA CONDUCIDA
Mediciones |  |  | 5N | 4N | 3N | 2N | 1N | MP-FC | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S
Altura pilar (Distancia libre) |  | Medida (mm) |  | 1240 | 1315 | 1305 | 1275 | 1290 | 1305 | 1285 | 1220 | 1285
Verticalidad N-S |  | Medida (º) |  | 89.2 | 89.3 | 89.5 | 89.1 | 89.4 | 89.6 | 89.4 | 89.8 | 89.7
Verticalidad E-O |  | Medida (º) |  | 89.3 | 89.5 | 89.7 | 89.4 | 89.4 | 89.1 | 89.3 | 89.7 | 89.8
Torsión en cabeza de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviación Este-Oeste de cabezas de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviacion de Altura (Dv) |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Distancia Norte-Sur al pilar central |  | Medida (mm) |  | 28520 | 21820 | 14820 | 7590 |  | 7600 | 14800 | 21800 | 28510
Comprobación |  |  | 5N | 4N | 3N | 2N | 1N | MP-FC | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S
Reparación de galvanizado según procedimiento |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Deformación por golpes |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por entalladura |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por pliegue |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformaciones en cabezas del pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Corte y mecanizado |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Mecanizados fuera de tolerancias |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Orientación correcta pilares generales (Norte - Sur) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Perfil de sección correcta (resguardo/expuesto) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Relleno de perforaciones |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Presencia de oxidación |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Socavones en pie de pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Validación de cimentación |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Zanjas y excavaciones a menos de 1500 mm |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Pilar centrado Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Diámetro correcto Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Observaciones |  |  |  | Realizado Por: |  |  |  | Validado por Eiffage: |  |  | Validado por X-Elio:
Nota: Para seguidores monofila solo rellenar las casillas de la "fila motor" |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre: |  |  | Nombre:
|  |  |  | Firma: |  |  |  | Firma: |  |  | Firma:
|  |  |  | Fecha: |  |  |  | Fecha: |  |  | Fecha:

## 44
CHECK LIST CIMENTACIONES ESTRUCTURA PILARES TS1P-R5
Proyecto | ISFV ATALAYA
Cliente | X-ELIO
Polígono/PV/ZONA | 14/02/
Nº Tracker | 44
Coordenadas pilar motor fila motora
TOLERANCIAS DE LA INSTALACION
Tolerancia Verticalidad : ±2º |  |  | Tolerancia Distancia Norte -Sur al pilar central (MP): ±30 mm
Tolerancia Torsión : ±4º |  |  | Tolerancia desviación Este - Oeste: ±30 mm |  |  | Altura libre |  | Tolerancia desviación en alltura
Procedimiento de medición:Para cada pilar (expecto el MP), se medirá la distancia vertical entre su cabeza y la línea paralela a la pendiente media del terreno que pasa a una distancia a por encima de la cabeza del MP.
PUNTOS DE INSPECCION
PILARES FILA MOTOR
Mediciones |  |  | 5N-MP | 4N-MP | 3N-MP | 2N-MP | 1N-MP | MP | 1S-MP | 2S-MP | 3S-MP | 4S-MP | 5S-MP
Altura pilar (Distancia libre) |  | Medida (mm) |  | 1250 | 1370 | 1360 | 1345 | 1335 | 1305 | 1280 | 1240 | 1245
Verticalidad N-S |  | Medida (º) |  | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.8 | 89.7 | 89.6 | 89.5 | 89.2 | 89.1
Verticalidad E-O |  | Medida (º) |  | 89.7 | 89.2 | 89.2 | 89.4 | 89.1 | 89.6 | 89.3 | 89.1 | 89.7
Torsión en cabeza de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviación Este-Oeste de cabezas de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviacion de Altura (Dv) |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Distancia Norte-Sur al pilar central |  | Medida (mm) |  | 28507 | 21807 | 14800 | 7600 |  | 7610 | 14810 | 21815 | 28525
Comprobación |  |  | 5N-MP | 4N-MP | 3N-MP | 2N-MP | 1N-MP | MP | 1S-MP | 2S-MP | 3S-MP | 4S-MP | 5S-MP
Reparación de galvanizado según procedimiento |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Deformación por golpes |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por entalladura |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por pliegue |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformaciones en cabezas del pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Corte y mecanizado |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Mecanizados fuera de tolerancias |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Orientación correcta pilares generales (Norte - Sur) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Perfil de sección correcta (resguardo/expuesto) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Relleno de perforaciones |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Presencia de oxidación |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Socavones en pie de pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Validación de cimentación |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Zanjas y excavaciones a menos de 1500 mm |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Pilar centrado Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Diámetro correcto Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
PILARES FILA CONDUCIDA
Mediciones |  |  | 5N | 4N | 3N | 2N | 1N | MP-FC | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S
Altura pilar (Distancia libre) |  | Medida (mm) |  | 1265 | 1320 | 1340 | 1305 | 1295 | 1285 | 1270 | 1290 | 1315
Verticalidad N-S |  | Medida (º) |  | 89.2 | 89.3 | 89.5 | 89.1 | 89.4 | 89.6 | 89.4 | 89.8 | 89.7
Verticalidad E-O |  | Medida (º) |  | 89.3 | 89.5 | 89.7 | 89.4 | 89.4 | 89.1 | 89.3 | 89.7 | 89.8
Torsión en cabeza de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviación Este-Oeste de cabezas de pilares |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Desviacion de Altura (Dv) |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Distancia Norte-Sur al pilar central |  | Medida (mm) |  | 28500 | 21800 | 14800 | 7600 |  | 7600 | 14800 | 21800 | 28500
Comprobación |  |  | 5N | 4N | 3N | 2N | 1N | MP-FC | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S
Reparación de galvanizado según procedimiento |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Deformación por golpes |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por entalladura |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformación por pliegue |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Deformaciones en cabezas del pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Corte y mecanizado |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Mecanizados fuera de tolerancias |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Orientación correcta pilares generales (Norte - Sur) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Perfil de sección correcta (resguardo/expuesto) |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Relleno de perforaciones |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Presencia de oxidación |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Socavones en pie de pilar |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Validación de cimentación |  | Si/No/NA |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Zanjas y excavaciones a menos de 1500 mm |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Pilar centrado Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Diámetro correcto Micropilote |  | Si/No/NA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Observaciones |  |  |  | Realizado Por: |  |  |  | Validado por Eiffage: |  |  | Validado por X-Elio:
Nota: Para seguidores monofila solo rellenar las casillas de la "fila motor" |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre: |  |  | Nombre:
|  |  |  | Firma: |  |  |  | Firma: |  |  | Firma:
|  |  |  | Fecha: |  |  |  | Fecha: |  |  | Fecha: